ООО «ИНВЕРКОМ»

г. Саратов

- Общее описание.

Благодарим за выбор российского контроллера заряда ГЕЛИОС МРРТ 20 А, произведенный по современным технологиями.  Данное изделие представляет собой МРРТ-контроллер для заряда аккумуляторных батарей электроэнергией, получаемой от солнечных панелей с функцией отслеживания точки Максимальной Мощности (анг. maximum power point tracking, MPPT), далее точка МРРТ.

Отличительной особенностью   контроллера заряда является, использования прямого метода нахождения точки MPPТ (Perturb&Observe) и DC/DC конвертора повышающего/понижающего типа. Прямой метод нахождения точки MPPT позволяет всегда, работать на максимальной точке отбора мощности, не зависимо от температуры солнечных модулей и тем самым исключает ошибку нахождения точки MPPT, по  сравнению с косвенными методами, реализуемые в большинстве производящих контроллеров заряда МРРТ.  Исключение этой ошибки позволяет повысить количество вырабатываемой энергии, особенно в зимнее время года, когда напряжение при максимальной мощности солнечного модуля значительно выше указанной в паспорте при температуре 25 °C.  Максимальное время поиска точки максимальной мощности составляет  10 мсек.  Это позволяет быстро подстраиваться под меняющуюся освещенность солнечных панелей. Встроенный DC/DC конвертер повышающего/понижающего типа позволяет отбирать энергию в пасмурную погоду, на закате и на восходе солнца.

- Основные функции контроллера:

- Автоматическое распознавание системы питания аккумуляторной батареи. Контроллер ГЕЛИОС МРРТ  самостоятельно устанавливает пороговые напряжения  для 12 В или 24 В системы АКБ.

- DC/DC конвертор имеет возможность повышения напряжения солнечной панели до необходимого уровня напряжения АКБ.

- Процесс заряда оптимизирован благодаря наличию   3-х стадийного режима заряда  аккумуляторной батареи с температурной компенсация и коррекции напряжения заряда для продления срока службы аккумулятора.

- Возможность подключения  солнечных панелей  при системе 12В – 300 W,  при системе    24В – 600 W.

- Имеет защиту  от перегрева, от перезаряда, короткого замыкания  и обратной полярности в цепи  АКБ.

- Возможность заряда 24В системы АКБ от 12В солнечной панели.

- Предотвращение разряда АКБ через солнечную панель в ночное время.

- Автоматическое отключение контроллера при недопустимом напряжении на АКБ.

- Основные технические характеристики:

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, B | 12/ 24 (автоматический выбор) |
| Максимальная подключаемая мощность ФЭП, Вт* | 300/600 |
| Максимальный ток заряда, А | 20 |
| Максимальный входной ток, А | 20 |
| Максимальное напряжение открытого контура, В | 75 |
| Диапазон отслеживание точки максимальной мощности, В (не зависит от системы АКБ ) | 10-75 |
| КПД при полной нагрузке | До 98% |
| Тип используемых аккумуляторов | GEL, AGM, закрытые, открытые |
| Температурная компенсация напряжения заряда | -3мВ/ °C/2V (относительно 25 °C) |
| Температурный датчик. (поставляется отдельно) | Внешний. |
| Режим заряда (максимальный ток/форсированный заряд/ плавающий подзаряд) | Трехстадийный |
| Напряжение форсированного заряда, В ±0,15 Напряжение плавающего заряда, В ±0,15 | 14,2/28,4 13,6/27,2 |
| Защита | Защиты от перегрева с выключение заряда при ↑t °C внутри корпуса выше 85 °C. / снижения зарядного тока до 5А при температуре при ↑t °C внутри корпуса выше 65 °C / Защита от обратной полярности АКБ. |
| Потребление в ночное время, мА | 10 |
| Рабочая температура | -40 °C до 45 °C |
| Охлаждение | Естественное |
| Материал корпуса, цвет | Алюминий, серебряный |
| Установка | Вертикальное настенное крепление |
| Вес, кг | 0,8 кг |
| Размеры, мм | 132х105х23 |

*ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении солнечных панелей мощностью 600W необходимо корпус устанавливать на дополнительный теплоотвод.

- Устройство и работа.

При подключении к контроллеру заряда АКБ, контроллер автоматически определяет систему питания АКБ и формирует необходимые напряжения форсированного и плавающего заряда.  При достижении на зажимах «PV» напряжения выше 15±0,5 В происходит пуск преобразователя и происходит заряд АКБ, с соответствующей светодиодной индикацией. При достижении на зажимах  «PV» напряжения ниже 10±0,5  В происходит остановка заряда, все светодиоды гаснут.

Индикация режимов работы осуществляется 3-мя светодиодами.

В случае подключения глубоко разряженной АКБ с напряжением 8,6В-10В/10В-20В происходит заряд током не более 5А для восстановления АКБ, при напряжение на АКБ выше 10/20В, заряд будет проходить с максимальным током.

При напряжении на АКБ выше 14,8В при температуре 25 °C происходит выключение преобразователя, и процесс заряда останавливается.

При подключенном внешнем датчике температуры, происходит коррекция уставок напряжения режимов заряда с коэффициентом - 3мВ/ °C/2V относительно 25 °C. При неподключенном датчике температуры уставки принимаются по умолчанию см. таблицу 1.

При повышении темпрературы внутри корпуса выше 65 ℃ , происходит снижение тока заряда до 5А, в случае повышения теммпературы внутри корпуса выше 85 ℃  происходит выключение DC/DC конвертора, с автоматическим возобновлением работы при достижении температуры внутри корпуса ниже 50 ℃.

Порядок подключения

1)Подключите к контроллеру АКБ с соблюдением полярности как показано на рисунке ниже.

2)Подключите массив солнечных панелей с соблюдением полярности.

3)Переведите выключатель на боковой панели в положение «I» включение.

4) Дождитесь пока засветятся индикаторы «Солнечная панель» и «LED1».  Они означают, что напряжение солнечной панели находятся в допустимых пределах.  АКБ находится в норме, преобразователь запущен и идет процесс заряда АКБ.

5. Гарантия

Производитель принимает на себя следующие гарантийные обязательства перед конечными пользователями:

Производитель обязуется  исправить все недостатки, имевшие место при производстве и которые повлияли на правильную работу контроллера в течение гарантийного срока. Естественный износ не является неисправностью.

Гарантия не предоставляется, если неисправность была следствием неправильного подключения ФЭП, неправильной эксплуатации, перегрузки, использования неподходящего оборудования, ошибок при монтаже, выбора неподходящего места для установки контроллера. Гарантия может быть предоставлена, только если дилер производителя был уведомлен немедленно после возникновения неисправности.

Производитель должен быть уведомлен через своего дилера. Копии документов, подтверждающих покупку, должны быть приложены. Должно быть приложено детальное описание неисправности для более быстрой диагностики и устранения неисправности.

Гарантия производителя истекает в течение 24 месяцев с момента продажи.

Неисправный контроллер может быть отремонтирован или заменен.

Гарантии дилера могут предоставляться дополнительно, и не связаны с гарантиями производителя.

Гарантия не включает расходы, связанные с процессом обмена/возврата, расходы на пересылку или повторную установку контроллера. Если гарантийный товар не может быть отремонтирован или заменен, подлежит возмещению стоимость контроллера за вычетом износа.

Гарантийное обслуживание осуществляется. г. Саратов, ул. Политихническая 77 . Конт.тел +79279127058. E-mail: lukov-d@yandex.ru

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
| --- |
| Продавец |  |
| Наименование товара | Контроллер заряда ГЕЛИОС МРРТ 20А |
| Серийный номер |  |
| Дата продажи |  |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Условия предоставления гарантии 1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона. 2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях. 3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. Условия прерывания гарантийных обязательств Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях: 1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях. 2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. 3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа. 4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются). 5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации. 6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. 7.Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях. |

С условием гарантии согласен					Дата продажи

______________________ (фамилия покупателя)		«__» ________ 201__г.

______________________(подпись покупателя)

М.П.

# Text boxes

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ГЕЛИОС 20 А

Светящийся светодиод  означает, что солнечная подключена.

Потухший светодиод,  означает, что солнечная панель отключена или ее напряжение недостаточно.

LED 1 – светящийся светодиод  означает, что начался процесс заряда аккумуляторной батареи.

Потухший – заряд остановлен или в режиме плавающего заряда.

LED 2 – светящийся светодиод означает, что аккумуляторная батарея полностью заряжена и находится в режиме плавающего подзаряда.

PМV

АКБ

-

+

+

-

Подключите солнечные панели к контроллеру. Соблюдайте

полярность подключения!

Подключите АКБ к контроллеру.

Соблюдайте

полярность подключения!